- 建设项目环境影响报告表

(生态影响类)

项目名称：  零陵区接履桥办事处长岭村光伏电站项目

建设单位(盖章)： 湘投能源(零陵区)有限公司

编制日期：  二0二五年一月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	12

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	21

四、生态环境影响分析	27

五、主要生态环境保护措施	42

六、生态环境保护措施监督检查清单	49

七、结论	51

附图：

附图1：地理位置图

附图2：项目地理卫星图

附图3-1：项目周边环境关系及监测点位图

附图3-2：项目周边环境关系及监测点位图

附图3-3：项目周边环境关系及监测点位图

附图3-4：项目周边环境关系及监测点位图

附图4：项目水土流失区划图

附图5：升压站平面布置图

附图6-1：项目地土地利用现状套合示意图1

附图6-2：项目地土地利用现状套合示意图2

附图7：现场照片

附件：

附件1：环评委托书

附件2：营业执照

附件3：湖南省发展和改革委员会备案证明

附件4：零陵区发展和改革局备案证明

附件5：零陵区林业局选址意见

附件6：零陵区水利局选址意见

附件7：永州市生态环境局零陵分局选址意见

附件8：零陵区文化旅游体育局选址意见

附件9：零陵区人民武装部选址意见

附件10：零陵区自然资源局选址意见

附件11：投资合作开发协议

附件12：租赁合同

附件13：检测报告

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 零陵区接履桥办事处长岭村光伏电站项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-430000-04-01-486927 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 游毅 | 联系方式 |  | 18612177686 |
| 建设地点 | 湖南省永州市零陵区接履桥长岭村及周边区域 |  |  |  |
| 地理坐标 | 地理坐标范围：东经 110°39′~111°41′，北纬 26°18′~26°20′ 中心坐标：经度：111°41'45.4338"，纬度：26°19'50.4478" |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业；90地面集中光伏电站 | 用地(用海)面积(m2)/长度(km) | 1547119 |  |
| 建设性质 | 新建(迁建) £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) |  | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) |  |  |
| 总投资(万元) | 47521.73 | 环保投资(万元) | 320 |  |
| 环保投资占比(%) | 0.67 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》； 《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》； 《永州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》； 《永州市“十四五”生态环境保护规划》(2021-2025) |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与国家“十四五”规划的相符性分析 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(简称国家“十四五”规划)指出：推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。 本项目建成后，首年可提供清洁电能13268.38万 kWh，在运行期25年内平均每年可为电网提供清洁电能12650.6万kWh，对我国推进能源革命、减污降碳，努力争取2060年前实现碳中和，具有积极意义，与国家“十四五”规划是相符的。 2、与《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》相符性分析 根据湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》的通知(湘发改能源规〔2022〕405号)，指导思想为“以清洁绿色低碳为基调，以服务能源安全为根本，以构建现代能源体系为导向，按照‘风光为主、多元融合、提质增效、绿色发展’的总体思路，推进可再生能源大规模、高比例、市场化、高质量发展，巩固提升可再生能源产业核心竞争力，使可再生能源成为我省实现碳达峰碳中和目标，构建清洁能源占比逐渐提高的新型电力系统，改善生态环境、应对气候变化的能源‘主力军’”。坚持集中式与分布式并举，推进光伏发电规模化开发。在郴永衡、环洞庭湖、娄邵等地区，因地制宜合理利用农村空闲场地、宜林荒山荒地、坑塘水面等空间资源，建设一批复合型（农、林、渔）集中式光伏发电项目。推动光伏与大型支撑性、调节性电源协调发展，通过基地化建设，助推集中式光伏规模化发展。同时，结合国家乡村振兴战略，推动纳入国家整县屋顶分布式光伏发电试点的12个县（市、区）全面开展工作，加快项目建设。 本项目为光伏发电项目，为清洁绿色再生能源，因地制宜利用农村宜林荒山荒地建设光伏发电项目，切实符合国家乡村振兴战略，也符合《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》的要求。 4、与《永州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》符合性分析 根据永州市人民政府关于印发《永州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》的通知(永政发〔2021〕5号)中指出：坚持省外引入与市内开发相结合，构建清洁低碳的能源供应体系。积极争取优质低价区外来电。优先发展清洁能源、扩大风电、光伏发电装机规模，深度挖潜水电领域，积极发展生物发电、氢能等。强化煤电兜底保供，争取实施国能湖南永州电厂二期工程，提升电网保障水平，其中专栏16中提出“新增风电、光伏、生物质发电装机规模分别达150万千瓦、300万千瓦和5.8万千瓦”。推进绿色发展，引导低投入、低消耗、低排放和高效率的现代产业发展，淘汰落后产能，推进重点行业和重要领域清洁生产、绿色化改造，发展绿色建筑和节能环保产业，推进服务业绿色发展。 本项目为光伏发电项目，符合构建清洁低碳的能源供应体系的要求，属于绿色发展的重要环节，项目建成后有利于实现新能源的发展规划，综上所述，本项目符合《永州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》的要求。 5、与《永州市“十四五”生态环境保护规划》(2021-2025)相符性分析 根据永州市生态环境局发布的《永州市“十四五”生态环境保护规划》(2021-2025)中指出：推动能源体系绿色低碳转型，优先发展清洁能源、扩大风电、光伏发电装机规模，深度挖潜水电领域，积极发展生物发电、氢能等。通过“电能替代”、“以气代煤、以气代油”等形式，降低化石能源的使用比例，通过调节能源的供应方式、时间和终端价格，逐步引导能源消费需求。逐步改善农村用能结构，提倡使用太阳能、石油液化气、电、沼气等清洁能源。 本项目为光伏发电项目，既符合绿色低碳转型的要求，也符合使用太阳能的倡导，因此，本项目符合《永州市“十四五”生态环境保护规划》(2021-2025)的要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为复合光伏发电及配套项目，参照中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2024年本)》(国家发展和改革委员会令第7号)，本项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类第五项“新能源”中的“太阳能热发电集热系统”项目，故项目符合国家和地方产业政策。 2、选址合理性分析 (1)光伏矩阵选址合理性 本项目拟建于湖南省永州市零陵区接履桥长岭村及周边区域等地块，用地类型主要为宜林荒山地，不占用永久基本农田(详见附件)，符合《国家林业局关于光伏电站使用林地有关问题的通知》要求，且项目地尚未发现重大古文化遗迹、古墓葬及各级人民政府公布的文物保护单位等地面文化遗存。 项目拟建地位于零陵区接履桥长岭村及周边区域等地块，各光伏场区均有乡道相连，交通运输条件便利，项目营运期污染源较少，无废气、废水产生，噪声均能达标排放或得到合理处置，固体废弃物均能妥善处置，本评价认为本项目选址基本合理。 (1)升压站选址合理性 本项目新建1座110kV升压站，位于零陵区接履桥街道画眉铺村，占地面积为6419m2，用地类型为未利用地，不占用永久基本农田(详见附图)，符合《国家林业局关于光伏电站使用林地有关问题的通知》要求，项目升压站毗邻乡道，交通运输便利，运营期间无废气、废水外排，噪声能够达标排放，固体废物能妥善处置，因此，升压站选址基本合理。 3、与国家有关太阳能发电发展规划的符合性分析 本项目为太阳能发电项目，本项目的建设符合《可再生能源发展中长期发展规划》《可再生能源发展“十四五”规划》 (发改能源〔2021〕1445 号) 、《太阳能发展“十三五”规划》等国家有关太阳能发电发展规划。 4、本项目与生态分区管控环境准入符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，通知要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 本项目与所在区域生态分区管控环境准入符合性分析情况如下表所示。 表1-3 项目与生态分区管控环境准入符合性分析 “通知”文号; 序号; 类别; 对照分析; 本项目是否满足要求. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(环环评[2016] 95号); 1; 生态保护红线; 项目位于湖南省零陵区，根据《湖南省生态保护红线划定技术方案》，本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目评价范围内不涉及生态红线区域。; 是. 2; 环境质量底线; 评价范围内地表水、环境空气、噪声等现状指标均满足相应的标准限值，总体环境现状符合环境功能区要求。同时本项目严格环境保护及管理措施，产生的废气、废水、噪声、固废均可做到达标排放或者有效处置，不会降低区域环境质量功能等级。; 是. 3; 资源利用上线; 项目除水、电外，无其他能源消耗，能够有效利用资源能源。; 是. 4; 环境准入负面清单; 项目符合生态环境准入清单的相关要求，且项目选址符合区域总体规划、环保规划，满足生态保护、环境质量等要求。; 是. 5、与《永州市环境管控单元(省级以上产业园区除外)生态环境准入清单》符合性分析 根据永州市生态环境管控基本要求，项目所在地位于永州市零陵区接履桥办事处上岭村及周边区域，属于零陵区接履桥街道，为重点管控单元，主要环境问题为农村秸秆焚烧。其主要管控要求见表1-2。 表1-2 本项目与零陵区(接履桥街道)生态环境管控要求相符性分析 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类; 涉及乡镇(街道); 主体功能定位; 经济产业布局; 主要环境问题. ZH43110220001; 接履桥街道; 一般管控单元; 凼底乡/接履桥街道/菱角塘镇/邮亭圩镇; 省级重点开发区域; 接履桥街道：农业、养殖业、旅游业、农副产品加工、物流等; 接履桥街道：存在焚烧秸秆现象. 类比; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; (1.1)永州市零陵区潇水饮用水水源保护区：严格控制旅游、航运、项目建设等开发行为，禁止 燃油船舶在饮用水源保护区内游玩，严格控制二级保护区范围内新上旅游开发项目。禁止在南津渡水 厂、娘子岭水厂取水口上游 1000 米，下游 200 米范围内垂钓、停泊渔船和电鱼捕鱼。 (1.2)湖南零陵潇水国家湿地公园：湿地公园内不得设立开发区、度假区。禁止擅自在水面设置 竹箔等障碍物，禁止非法引进外来物种或擅自放生，确需修建相关工程的，应当进行科学论证、评估， 并征求相关部门的意见。已退耕还湿的地域禁止新建居民点或者其他永久性建筑物、构筑物。湿地公 园管理局划定的植被恢复区，禁止放牧和种植。 (1.3)畜禽养殖布局应符合《零陵区畜禽规模养殖“三区”划定方案》。; 本项目选址不在潇水饮用水水源保护区，也不在潇水国家湿地公园范围内，且本项目为光伏发电，不属于畜禽养殖业，满足空间布局约束要求; 符合. 污染物排放管控; (2.1)湖南零陵潇水国家湿地公园：禁止任意存储固体废弃物，对农用薄膜和渔网等不可降解的 废弃物，使用者应当采取回收利用等措施。湿地公园内航行的船舶，应当配置符合国家规定的防污设 备，不得排放污染物、生活污水及固体垃圾。 (2.2)新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场(小区)要实施雨污分流、粪便污水资源化利用，散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。 (2.3)所有江河水库全部退出承包经营，采取“人放天养”生态养殖模式，力保水源水质达标。 (2.4)重点餐饮经营场所(6个灶头以上)全部要求安装高效油烟净化设施，实现油气分离，确保油烟达标排放，逐步推广到中小型餐饮经营场所。禁止露天无序烧烤。 (2.5)严禁露天焚烧生活垃圾和秸秆。; 本项目为光伏发电项目，无废水、废气外排，噪声可实现达标排放，固体废物均可得到有效处置，符合污染物排放管控要求; 符合. 环境风险防控; (3.1)菱角塘镇：湘科软磁加强环境风险管理，制定实施环境风险应急预案及防范措施，完善预警设施、事故应急设施的建设。; 本项目选址范围不涉及菱角塘真，且本项目按相关防控要求进行。; 符合. 资源开发效率要求; (4.1)能源：实行低硫煤政策，禁止使用含硫量大于1%，含灰量大于20%的燃煤。 (4.2) 全面提高工业锅炉准入标准，禁止新建、扩建和改建燃煤锅炉，凡申请新、扩、改建锅炉的，一律要求使用电、天然气、液化石油气、轻质燃油、水煤浆、生物质成型燃料等低污染燃料。 (4.3) 高污染燃料禁燃区严格执行《永州市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》(永政函〔2020〕30号)的规定。; 本项目为清洁能源生产，不涉及使用煤矿资源，满足资源开发效率要求。; 符合. 综上所述，本项目符合《永州市环境管控单元(省级以上产业园区除外)生态环境准入清单》的要求。 6、与《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》林资发〔2015〕153号符合性分析 根据原国家林业局下发的《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》林资发〔2015〕153号，本项目与《通知》的相符性见表1-3。 表1-3 项目与林资发〔2015〕153号符合性 序号; 禁止或许可准入措施描述; 本项目情况; 符合性. 1; 各类自然保护区、森林公园(含同类型国家公园)、濒危物种栖息地、天然林保护工程区以及东北内蒙古重点国有林区，为禁止建设区域。其他生态区位重要、生态脆弱、地形破碎区域，为限制建设区域。; 本项目用地不占用自然保护区、森林公园及其他自然保护地、濒危物种栖息地、天然林保护工程区，项目选址不占用生态保护红线，区域生态环境较好。因此项目用地不属于《通知》中的禁止建设区域和限制建设区域。; 符合. 2; 光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地。; 项目电池组件阵列用地不属于有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，属于荒山地；项目区域降雨量1290~1900毫米，零陵地区灌木林地覆盖度24.7%。; 符合. 3; 对于森林资源调查确定为宜林地而第二次全国土地调查确定为未利用地的土地，应采用“林光互补”用地模式，“林光互补”模式光伏电站要确保使用的宜林地不改变林地性质。; 本项目为集中式地面光伏电站，用地为未利用地，采用“林光互补”用地模式，且项目用地为宜林荒山地; 符合. 4; 光伏电站建设必须依法办理使用林地审核审批手续。采用“林光互补”用地模式的，电池组件阵列在施工期按临时占用林地办理使用林地手续，运营期双方可以签订补偿协议，通过租赁等方式使用林地。; 本项目为集中式地面光伏电站，项目用地为宜林荒山地; 符合. 综上所述，本项目符合《国家林业局关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》(林资发〔2015〕153号) 的相关要求。 8、本项目与《永州市碳达峰实施方案》的符合性分析 根据永州市人民政府关于印发《永州市碳达峰实施方案》的通知(永政发【2023】5号)要求，本项目与通知的相符性分析见表1-5。 表1-5 本项目与《永州市碳达峰实施方案》符合性分析 序号; 通知要求; 本项目情况; 符合性. 指导思想; 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想以及习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕“一带一部”战略定位，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，坚持以人民为中心，以经济社会发展全面绿色转型为引领，以服务经济高质量发展为主线，以节能减污协同降碳为核心，以推动绿色产业发展为总抓手，以绿色低碳科技为助力，工业领域、城乡建设同步开展，着力推进绿色低碳发展，全力推进碳达峰行动，紧盯“碳达峰、碳中和”战略目标，为奋力建设中国式现代化新湖南作出永州贡献; 本项目为光伏发电项目，落实了“以节能减污协同降碳为核心”的宗旨，为全国“碳达峰、碳中和”战略目标作出自己的贡献; 符合. 能源绿色低碳转型行动; 推动永州气候资源保护和开发利用高质量发展，有序推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，同时做好防御气象灾害，减少局地气候影响，组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。以规划的祁阳西、江华北220千伏新能源汇集站及双牌舒家塘、道县北和宁远东等220千伏公用变电站为中心，缩短能源送出线路距离，打造一批风电和光伏集群。其中，以都庞岭、萌渚岭所在的双牌县、零陵区、道县、江永县和蓝山县大力发展山地风电；以新田县、宁远县、东安县的荒地资源优化发展集中式光伏；充分利用高速公路、县乡道两侧土地和乡村分散难以利用土地发展分布式风电和光伏。综合利用废弃物资源，推动生物质能开发。充分利用本市农业和林业生物质资源，大力发展生物质能源和农林剩余物直燃发电；大力推进城乡垃圾集中处理分类，力争实现全市城乡垃圾全部集中处理，推进垃圾焚烧发电可持续发展。“十四五”期间，投产新能源(风电、光伏、生物质)发电装机270万千瓦，其中投产生物质垃圾焚烧发电项目2个，装机容量2.2万千瓦; 本项目为光伏发电项目，位于零陵区接履桥街道长岭村及周边区域，充分的利用了县乡道两侧土地和乡村分散难以利用土地发展光伏发电项目，符合能源绿色低碳转型行动的方向; 符合. 节能减污协同降碳行动; 优化新型基础设施空间布局，科学配置数据中心、5G通信基站等高耗能新型基础设施，鼓励新建设施优先布局在可再生能源相对丰富区域。优化新型基础设施用能结构，鼓励采用直流供电、分布式储能、“光伏+储能”等模式，探索多样化能源供应方式，倡导使用可再生能源。推动既有数据中心绿色节能改造，推广高效制冷、先进通风、余热利用、智能化用能控制等绿色技术，提高现有设施能源利用效率。推动新型基础设施绿色设计，新建大型数据中心电能利用效率不高于1.3，逐步对电能利用效率超过1.5的数据中心进行节能降碳改造，加强绿色数据中心的示范引领带动作用; 本项目为光伏发电项目，为新型能源，符合优化新型基础设施空间布局的要求; 符合. 城乡建设碳达峰行动; 推动可再生能源应用，推进新建建筑太阳能光伏一体化设计、施工和安装，鼓励政府投资公益性建筑加强太阳能光伏应用，可在有热水需求的既有建筑中推广太阳能热水系统改造。在城市建筑物和公共设施配套安装太阳能光伏发电装置，扩大城市可再生能源的利用量。逐步将高效的空气源热泵技术纳入可再生能源建筑应用领域，因地制宜发展空气热能，在居民采暖、工业与农产品加工业等领域推进空气热能、电能替代。推广建筑电气化工程，提高建筑用能中清洁电力消费比例，积极采用电力驱动热泵等方式进行分散采暖，在城市大型商场、办公楼、酒店、机场航站楼等建筑推广应用热泵、电蓄冷空调、蓄热电锅炉等。积极研发并推广生活热水、炊事高效电气化技术与设备。推广建筑直流供电规划和设计，提高建筑用能柔性，逐步构建以“直流建筑＋分布式蓄电＋太阳能光伏＋智能充电桩”为特征的新型建筑电力系统; 本项目为光伏发电项目，响应了政府鼓励投资太阳能光伏应用的号召，符合城乡建设碳达峰行动的目标; 符合. 绿色低碳科技创新行动; 积极引导支持企业在产品设计和制造、保管和运输等方面进行绿色技术创新，不断实现产品的绿色低碳化。大力推广无毒、无害、可降解、能再生利用的材料和绿色包装生产。培育新能源装备高端制造业，带动风能、太阳能、生物质能源等新能源开发利用，引进储能材料和蓄电池应用配套项目向高电压、高能量、高功率、高寿命、宽温度范围应用领域发展; 本项目为光伏发电项目，为新能源开发利用，符合绿色低碳科技创新的要求; 符合. 由上表可知，本项目为光伏发电项目，是新能源的开发利用，是“绿色低碳、技能减排”行动的有力保障，符合“碳达峰、碳中和”战略目标的要求，因此，本项目符合《永州市碳达峰实施方案》的要求。 9、当地政府及相关部门的意见 本项目已充分征求了相关部门的意见，具体意见见表1-6。 表1-6 部门意见汇总 序号; 单位名称; 部门意见; 备注. 1; 零陵区林业局; 我局原则同意零陵区接履桥街道办事处长岭村光伏发电站项目选址。项目符合使用林地、草地区域应依法办理使用林地和草地审核审批手续后方可施工。; 附件5. 零陵区农业农村局; 经核实，项目占地应符合国家用地标准，规避基本农田保护区，我局原则同意该项目选址; 附件6. 2; 永州市生态环境局零陵分局; 一、该项目位于永州市零陵区接履桥办事处长岭村、廻龙村、画眉铺村、坦塘村、尚木井村，项目选址不在饮用水源保护区，应符合自然资源、林业、水利邓相关部门的要求。 二、根据《环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关法律法规的有关规定及建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，项目开工建设前，必须按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》及相关要求编制好环境影响评价报告，按照审批权限报生态环境部门审批，审批通过后方可开工建设。 三、建设项目在实施过程中落实好相关环保措施，注意加强生态保护，防止对当地造成环境污染和生态破坏，我局原则上同意该项目的选址。; 附件7. 3; 零陵区文化旅游体育局; 经查，拟用地范围均未涉及全国第三次不可移动文物普查登记的不可移动文物，我局原则上同意该项目选址。; 附件8. 4; 零陵区人民武装部; 经核实，该项目选址未涉及军事设施和影响国防军队建设情况，我部原则同意该项目选址。; 附件9. 5; 零陵区自然资源局; 经核实，该项目未涉及生态保护红线，未占用耕地、永久基本农田，同时请你公司在施工中避开生态红线及永久基本农田，我局同意该项目初步选址。; 附件10. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于湖南省永州市零陵区接履桥长岭村及周边区域，地理坐标位于经度：东经110°39′~111°41′，北纬26°18′~26°20′中心坐标：经度：111°41'45.4338"，纬度：26°19'50.4478"，站址距离零陵区直线距离约6km，距离冷水滩区直线距离约9km，项目规模为100MW。场区区域附近有G72泉南高速以及G322国道经过，交通条件便利，项目地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目由来 能源是人类文明进步的重要物质基础和动力，攸关国计民生和国家安全。加快构建现代能源体系是保障国家能源安全，力争如期实现碳达峰、碳中和的内在要求，也是推 动实现经济社会高质量发展的重要支撑。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，国家发展改革委、国家能源局于2022年1月29日发布《“十四五”现代能源体系规划》，规划中“十四五”时期现代能源体系建设的主要目标为：“能源保障更加安全有力、能源低碳转型成效显著、能源系统效率大幅提高、创新发展能力显著增强、普遍服务水平持续提升”。 湘投能源(零陵区)有限公司成立于2023年5月，本项目选址位于零陵区接履桥长岭村及周边区域，投资47521.73万元，主要建设内容为光伏发电区、配套建设逆变升压箱以及其他辅助、环保设施。零陵区接履桥办事处长岭村光伏电站项目是一个集中式大型地面光伏电站项目，共划分为37个光伏发电单元，利用湖南省永州市零陵区接履桥长岭村及周边区域约160.0007公顷未利用土地上方空间架设支架安装光伏组件，利用太阳能发电。本项目拟安装212716块610Wp双面N型光伏组件，光伏单方阵采用2×14布置方案，采用10°固定倾角安装，装机容量为129.75676MWp(直流侧)，额定输出100MW(交流侧)。 根据《中华人民共和国环境保护法》(2018年12月29日修订)、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，根据环境保护部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》中“四十一、电力、热力生产和供应业90.太阳能发电4416 (不含居民家用光伏发电)”中规定，本项目需要编制环境影响报告表。受湘投能源(零陵区)有限公司委托，湖南博然环保科技有限公司承担任务后，通过对工程所在地进行环境现状查勘，进一步收集了相关环境背景资料。评价单位在上述工作的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《零陵区接履桥办事处长岭村光伏电站项目》。 本次评价仅针对项目光伏片区建设内容的环境影响进行评价，不涉及升压站建设，升压站需另行环评。 2、建设内容 本项目总占地面积为160.0007公顷，本项目采用分块发电、集中并网模式。通过技术与经济性综合比较，全站划分为37个光伏发电单元，总装机容量为129.75676MWp。项目光伏电站配套新建一座110kV升压站，本项目采用全额上网发电模式，结合光伏电站的送电方向、近区电网规划和接入系统电压等级等分析，光伏电站暂以回110KV线路接入河东110KV变电站(110KV架空线路送出不在本次环境评价范围内)。本项目建成后可增加向湖南电力公司电量供应，促进地区经济可持续发展、促进能源电力结构调整、改善生态、保护环境、促进当地经济发展。 项目建成后，首年发电量为13268.38万kWh，首年等效满负荷运行小时数约为1022.56h，在运行期25年内的光伏电站年平均上网电量12650.6万kWh，年等效满负荷运行小时数约为974.95h。本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程; 项目; 建设内容. 主体工程; 光伏矩阵区; 光伏列阵：场区总面积160.0007公顷，设计安装212716块610Wp双面N型光伏组件，总装机容量为129.75676MWp，采用10°固定倾角安装，电站采用分块发电、集中并网方案，采取35kV 子方阵的方案，将系统分成37个光伏并网发电单元。配套太阳能电池组件支架基础。 逆变器：每个光伏子系统的规划容量为35kV，采用610Wp双面N型光伏组件，额定功率为300kW，光伏组件之间及组件与逆变器间采用1x4mm2铜芯光伏专用电缆，共配置333台300kW 及以上逆变器，光伏组件阵列经过大规模串并联后，连接至大容量集中式逆变器进行“直流－交流”变换后并入电网。 箱式变压器：光伏场区由37个35kV光伏发电单元组成，每个发电单元与1台35kV双绕组箱式变压器连接。. 集电线路工程; 35kV集电线路：本项目以5回35kV集电线路接至110kV升压站升压后，拟以1回110kV架空线路接入110kV河东变110kV 侧。电缆总长度约为10.63km，架空线路约为8.52km，采用单回路直埋敷设，电缆周围采取回填干燥砂土防冻，直埋电缆在通过道路和其它可能受到机械损伤的地段时，采用穿管保护。电缆沟按1：0.5开挖边坡，开挖完成后，应将槽底清理干净并夯实，敷设电缆的上下侧各铺100mm细砂，并在电缆上侧做砖或水泥板保护. 升压站; 升压站：本项目110kV升压站位于画眉铺村，占地面积为6419 m2，建筑面积约为1868.57m2，建筑高度6.3m，外墙厚度为240mm，整体布局呈矩形，采用混凝土结构，配置继保室、工具室、蓄电池室、35kV配电装置室等。. 辅助工程; 道路; 场外道路：场区附近有G72泉南高速、G322国道以及若干乡道与外界相连可满足运输需要，作为项目进场道路使用。 场内道路：场内新建道路约3.042km，改建光伏电站场内道路约8.338km，路面采用200mm厚泥结碎石路面，道路设计最大坡度≤10%，极限最小圆曲线半径≥15m，满足大件运输要求。. 公用工程; 供水; 自凿井水. 排水; 施工期：施工期废水主要为施工废水和生活污水，施工废水沉淀后循环使用，不外排；生活污水，经临时化粪池处理后定期清理，不外排。 运营期：面板清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌，不外排，生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。. 供电; 施工期：施工电源由附近村镇的10kV线路引接，施工结束后保留用电线路作为升压站的备用电源。. 环保措施; 施工期; 废水; 施工废水沉淀后循环使用，不外排；施工人员生活污水经临时化粪池处理后定期清理，不外排。. 废气; 施工粉尘采取洒水沉降，道路运输粉尘运输过程采取毡布覆盖、道路洒水降尘、控制车速等措施。. 固体废物; 生活垃圾交由环卫部门处理，施工产生的建筑垃圾运输至当地指定地点进行。. 噪声; 合理安排施工时间，避免夜间施工，控制车速，控制鸣笛。. 运营期; 废水; 面板清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌，不外排。生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。. 废气; 食堂油烟经油烟净化器处理后无组织外排。. 固体废物; 废旧光伏组件收集后，由厂家回收，箱式变压器检修废油设置危废暂存间(5m2)，交由有资质单位处置。. 噪声; 选用低噪声设备，定期检修相关设备设施。. 风险措施; 升压站内设置1个事故油池，容积为105m3。. 每个箱式变压器下方设置1个容积不小于1.5m3的小事故油池，共计37个小事故油池. 生态保护措施; 优化光伏板位置，减少对植物的破坏；减少施工临时占地，避免对植被的破坏；对临时占地及时采取植树种草、合理绿化，永久性占地进行生态补偿水土流失治理：编制水土保持方案，制定水土保持控制目标，采取工程措施、植物措施相结合控制水土流失。. 表2-2工程特征表 一、光伏发电工程场址概况. 项目; 单位; 数量; 备注. 装机容量; MWp; 129.75676. 占地面积; hm2; 160.0007. 升压站用地面积; m2; 6419. 海拔高度; m; 130-200. 纬度(北纬); 26.33°. 经度(东经); 11.69°. 工程代表年太阳总辐射量; MJ/m2.a; 4339.44. 二、主要气象要素. 多年平均气温; ℃; 17.9. 多年极端最高气温; ℃; 40.3. 多年极端最低气温; ℃; -5.0. 多年平均降水量; mm; 1394. 多年平均风速; m/s; 1.7. 多年最大风速; m/s; 20. 三、主要设备. 编号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1.光伏组件. 1.1; 光伏组件类型; 块; 212716; N型. 1.2; 峰值功率; Wp; 610. 1.3; 开路电压; V; 48.10. 1.4; 短路电流; A; 16.10. 1.5; 工作电压; V; 39.78. 1.6; 工作电流; A; 15.34. 1.7; 峰值功率温度系数; %/℃; -0.28. 1.8; 开路电压温度系数; %/℃; -0.23. 1.9; 短路电流温度系数; %/℃; +0.045. 1.10; 第1年功率衰减; %; ＜1%. 1.11; 平均功率衰减; %; ＜0.4%. 1.12; 25年功率衰减; %; ＜10.6%. 1.13; 外形尺寸; mm; 2382×1134×30. 1.14; 重量; ㎏; 33.1. 1.15; 数量; 块; 212716. 1.16; 跟踪方式; 固定. 1.17; 安装角度; （°）; 10. 2.逆变器. 2.1; 输出额定功率; kW; 300kW. 2.2; 最大输出功率; kW; 330kW. 2.3; 最大直流电压; V; 1500. 2.4; 最高转换效率; %; 99.01. 2.5; 中国效率; %; 98.52. 2.6; 最大功率跟踪(MPPT)范围; VDC; 500～1500. 2.7; 最大直流输入电流; A; 65A. 2.8; 交流输出电压; V; 800Vac. 2.9; 输出频率范围; Hz; ±5Hz. 2.10; 功率因数; 0.8超前～0.8滞后. 2.11; 重量; kg; 99. 2.12; 防护等级; IP66. 2.13; 工作环境温度范围; ℃; -30～+60℃. 2.14; 数量; 台; 333. 3.箱变. 3.1; 箱变容量; kVA; 1200/1500/2100/3000/3300. 3.2; 额定电压; kV; （37±2×2.5%）/0.8. 3.3; 数量; 台; 37. 4．土建施工. 1; 光伏组件支架; t; 3935.78; 含配件，含基础埋管. 2; 光伏场区土石方开挖; 万m3; 50000. 3; 光伏场区土石方回填; 万m3; 50000. 4; 支架基础混凝土; m3; 2727.6; 灌注桩. 5; 支架基础钢筋; t; 345.53. 6; 施工总工期; 月; 6. 3、主要设备 本项目主要生产设备详见表2-3。 表2-3项目主要设备一览表 序号; 系统/设备名称; 型号/规格; 单位; 数量. 光伏设备. 1; 光伏组件; 610Wp双面N型光伏组件; 块; 212716. 2; 逆变器; 300kW; 台; 333. 3; 箱式变压器; (37±2×2.5%)/0.8; 台; 37. 4; 主变压器; SFZ20-100000/110; 台; 1. 5; 接地变装置; KYN61A-40.51250/31.5kA; 块; 15. 6; 构架避雷针; /; m; 30. 7; 电力调度数据网接入设备; /; 套; 2. 8; 电力电缆; ZC-YJLHV22-26/35kV; km; 5.2. 9; 防火堵料/涂料; WS-II/FZD-II; t; 0.5. 消防设施. 10; 火灾自动报警系统; /; 套; 1. 11; 手提式干粉灭火器; MF/ABC4; 具; 42. 12; 热镀锌扁钢; DN100~DN300; km; 1.5. 13; 室内消火栓; SN65; 套; 6. 14; 室外消火栓; SS100/65-1.0; 套; 4. 15; 消防砂箱; 1m3; 个; 2. 16; 推车式干粉灭火器; MFT/ABC50; 具; 2. 17; 消防铲; /; 把; 10. 18; 消防桶; /; 个; 10. 4、土石方平衡 本项目选址位于永州市零陵区接履桥上岭村及周边区域，根据现场踏勘与收集到的相关资料，该光伏场区地形均为小丘陵较缓山包，设计时可依据实际情况基本做到土方平衡。 本工程开挖工程量主要包括光伏阵列区工程、场内集电线路和新建道路等，开挖的土方均可在场区内进行摊铺或回填。开挖量为58599.8m3，回填量为58599.8m3，本项目水土保持平衡。 5、光伏场区总平面布置 项目光伏场区共分为37个光伏发电单元，共占地160.0007公顷。交流侧装机容量为100MW，配套新建1座110kV升压站。工程采用分块发电、集中并网方案，将系统分成37个光伏发电单元，总装机容量为129.75676MWp。 场区共包含6个村，电站内的道路由新建道路及原有道路组成，道路通向每一个单元方阵，箱变道路一侧，形成一个交通网，与外部进场道路相接，满足大型设备运输要求。方便大型设备的运输，满足日常巡查和检修的要求。 6、劳动定员和工作制度 劳动定员：本项目职工人数为6人，做日常维护工作，项目提供食宿。 工作制度：每年生产365天，每天8小时， 7、项目发电量计算 本项目设计安装的光伏电站总容量为129.75676MWp，光伏电站建成后，首年发电量为13268.38万kWh，首年等效满负荷运行小时数约为1022.56h。 8、光伏阵列运行方式选择 项目是将光伏组件安装在固定的结构件上，在北半球，其以一定的安装角度面向南方，接受太阳的辐射后将光能转化为电能。其优点是土建工作量小，安装简单，运行维护方便简单，单位功率/发电量占地面积小，单位峰值功率投资少，尤其适合沙尘等恶劣的气候环境。缺点是不能充分利用太阳能，单位峰值率发电量小。 固定安装支架形式如下图所示：其支架结构示意图和效果图如图2-1所示。 图2-1 光伏支架结构示意图 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 1.1光伏场区 本项目主要包括光伏场区、道路工程区、施工场地、升压站等功能区。 本项目总装机容量129.75676MWp，设计安装212716块610Wp双面N型光伏组件。光伏场区布置设计方案采用独立子方阵，共37个光伏子方阵，本项目建成后，在运行期25年内的光伏电站年平均上网电量12650.6万kWh，年等效满负荷运行小时数约为974.95h。 项目场内道路根据太阳电池方阵场的安装、检修、设备运输及基础施工等要求进行布设，新建道路约3.042km，改建光伏电站场内道路约8.338km，路面采用200mm厚泥结碎石路面。 场内道路设计考虑永临结合，施工期间为满足施工及设备运输要求，运行期满足检修维护的需要，场内道路设计标准：路面宽4.0m，路面采用200mm厚泥结碎石路面，道路设计最大坡度≤10%，极限最小圆曲线半径≥15m，满足大件运输要求。每个阵列箱变沿道路两侧布置，保证每个阵列箱变道路通达。 1.2升压站 本项目升压站位于画眉铺村，升压站呈矩形布置，占地面积6419m2,围墙内占地面积为4906m²。围墙采用砖砌围墙，墙体高度2.3m，每隔3m布置一个围墙柱，办公楼位于西南侧，主变电器、配电室、继保室等位于中部，化粪池位于厂区西侧，事故油池位于东北侧。站内建筑物建筑面积约1868.57m2，建筑高度6.3m。升压站总体布置分区明确，美观实用，站内部分互不干扰，满足日常检修、运维要求。 1.3施工场地布置 (1)临时施工场地 本项目设置1处临时施工场地，临时占地面积620m2，建筑面积520m2。施工场地主要包括办公、生活区域(建筑面积140m2、占地面积240m2)、综合仓库(建筑面积60m2、占地面积60m2)、专用仓库(建筑面积60m2、占地面积60m2)、机械设备停放区(建筑面积60m2、占地面积60m2)、材料加工区(建筑面积40m2、占地面积40m2)、材料堆场(建筑面积160m2、占地面积160m2)等。 施工工序较块，工期短，需要较大的成孔施工机械，不用调节前后立柱高度，适应山地地形，所以不存在外运土。施工结束后拆除临时施工场地并恢复原有地貌，施工总平面布置图见附图 。 (2)施工交通运输 本项目临时施工道路在依托现有乡村道路，新建道路约3.042km，改建光伏电站场内道路约8.338km，路面采用200mm厚泥结碎石路面。施工道路主要用于机动车运输施工材料和设备。 |
| 施工方案 | 1、光伏区施工期工艺流程 本项目光伏区施工主要包括光伏板桩及箱变桩施工、光伏阵列及箱变安装、集电线路地埋施工等。 图2-1 光伏矩阵区施工期工艺流程图 (1)道路施工 光伏场区内施工检修道路采用永临结合的原则，即要保证施工建设期设备、材料运输要求，又要满足生产营运期间道路的交通运输和方便维修保养。根据现场勘查，光伏场区内现有乡村道路，在满足施工运输要求的情况下，应本着尽量利用既有道路的原则，场内新建道路约3.042km，改建光伏电站场内道路约8.338km，路面采用200mm厚泥结碎石路面。 (1)光伏矩阵基础施工 光伏阵列根据现场实际地形条件，采用固定可调式支架，根据太阳高度角的月季差异，一年调整方阵倾角4~8次，采用10°固定倾角安装。采用高支架方案，利用光伏组件支架与地面的高度，进行第二次土地利用，增加土地可利用空间，产生额外的价值收益。电池组件采用双面组件，每列串单元由28块610Wp双面N型光伏组件，根据组串的形式，光伏子方阵采用2×14竖向布置方案，方位角正朝南，10°倾角安装。 本项目采用混凝土灌注桩，组件离地最小高度2.0m，支架与灌注桩基础采用预埋钢管的形式连接。 (3)逆变器与箱变施工 本项目光伏区直流侧装机容量为129.75676MWp，交流侧额定输出为 100MW，划分37个光伏方阵单元，设备安装槽钢固定在开关柜、箱式变基础预埋件上，焊接固定，调整好基础槽钢的 水平度，使用起吊工具将开关柜、变压器固定到基础上的正确位置。开关柜、变压器采用螺栓固定在槽钢上，并按安装说明施工，安装接线须确保直流和交流导线分开。由于开关柜、变压器、逆变器内置有高敏感性电气设备，搬运应非常小心，规范操作。 (4)直埋电缆施工 ①施工准备 所有材料规格、型号及电压等级应符合设计要求，并有产品合格证。 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。 施工前应检查电缆规格、型号、截面、电压等级符合设计要求，无机械损伤，无扭曲、坏损现象。 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。 在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施。 主要机具：绝缘摇表、皮尺、钢锯、扳手、电工工具。 ②电缆敷设 本项目使用的各种规格电缆较多，普通电缆、控制电缆等，主要采用桥架敷设和埋地敷设。 水平敷设：敷设方法可用人力或机械牵引。 垂直敷设：敷设方法可用人力或机械牵引。 埋地敷设：机械开挖电缆沟，人力或机械牵引。 桥架敷设：组件方阵的布线采用桥架敷设，金属线槽固定在支架结构上。 施工要求：施工前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面、电压等级均须符合要求，外观无扭曲、坏损等现象。电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。电缆测试完毕，电缆端部应用防水胶布包好。 放电缆机具的安装：采用机械放电缆时，应将机械安装在适当位置，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 ③临时联络指挥系统的设置 由于本项目线路较短，故采用无线电对讲机联络。 ④电缆头制作 电缆头制作时关系电缆使用安全的关键部位，电缆头制作需严格按照施工工艺要求，采用专用的机械或液压工具压接。 ⑤电缆号牌 所有电缆在敷设完毕时两端加挂号码牌。 2、施工工期 结合本项目总体规划，本项目建设工期为6个月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 项目位于湖南省永州市零陵区接履桥长岭村及周边区域，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及2018年修改单。 1.1环境空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次环评引用了永州市生态环境保护委员会办公室发布的《关于2022年1-12月份全市环境质量状况的通报》中的基本因子的检测数据，监测结果见表3-1。 表3-1 2022年1-12月城市环境空气质量污染物浓度状况(零陵区) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 17; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 43; 达标. CO; 年平均质量浓度; 1.1; 4; 28; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 150; 160; 94; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 46; 70; 66; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97; 达标. 单位：ug/m3(CO为mg/m3). 根据上表可知，2022年永州市零陵区的常规监测因子均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，永州市为环境空气质量达标区域。 2、地表水环境质量现状 项目周边地表水主要为西面3.8km处的湘江，处于老埠头断面到曲河断面之间，本次环评引用了永州市生态环境保护委员会办公室发布的《关于2023年12月份全市环境质量状况的通报》中的基本因子的检测数据，结果见表3-2。 表3-2地表水环境质量现状(零陵区) 断面名称; 考核县(区); 所在河流; 断面属性; 水质类别; 达标情况. 老埠头; 零陵区; 湘江; 省控; II类; 达标. 曲河; 冷水滩区; 湘江; 省控; II类; 达标. 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》(DB43/023-2005)，项目所处水域老埠头至岚角山镇巴洲村一级电排站断面以及油榨码头至曲河大桥上游800米断面均为景观娱乐用水区，执行III类水质要求； 根据表3-2，老埠头断面、曲河断面水质均达到Ⅱ类水质，因此项目周边地表水环境质量质量状况良好，水质均能够满足环境功能要求。 3、声环境质量现状 (1)监测布点 根据现场实际情况，选取几个有代表性点位四周进行声环境现状监测，具体监测内容见表3-3。 表 3-3 声环境质量现状监测点位 序号; 名称; 声功能区. 1; N1：坝石王家居民点; 2类. 2; N2：坝石王家居民点. 3; N3：文家居民点. 4; N4：蒋家居民点. 5; N5：垄家屋居民点. 6; N6：大屋村居民点. (2)监测因子：等效连续A声级； (3)监测频次：连续监测2天，昼、夜各监测一次； (4)监测时间：2024年11月22日 (5)监测方法：《声环境质量标准》(GB3096-2008)。 (6)监测结果：具体声环境现状监测结果及达标情况见表3-4。 表 3-4 声环境质量现状监测结果与评价 序号; 监测点位; 监测结果 2024.11.22; 监测结果 2024.11.23. 昼间; 夜间; 昼间; 昼间. 1; N1：坝石王家居民点; 54; 43; 53; 43. 2; N2：坝石王家居民点; 52; 42; 52; 42. 3; N3：文家居民点; 52; 43; 52; 43. 4; N4：蒋家居民点; 52; 43; 52; 43. 5; N5：垄家屋居民点; 53; 43; 53; 43. 6; N6：大屋村居民点; 53; 52; 53; 43. 据上表分析可知，在监测期间，本项目各监测点昼间和夜间的监测结果均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 4、土壤环境现状 本项目属于本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中“90太阳能热等发电”的，对照《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A表A.1，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。 5、地下水环境现状 本项目属于本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中“90太阳能热等发电”的，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)中“附录A”，项目属于“34其他能源发电”中的“报告表”类别，地下水环境影响评价项目类别为IV类，可不开展地下水环境影响评价。 6、电磁辐射 本项目升压站需另行环评，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 7、生态环境现状 根据现场勘察，本项目位于零陵区接履桥长岭村及周边区域，主要以其他草地、其他园地、宜林荒山荒地等作为光伏发电项目建设用地。经调查，建设工程及项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊或重要生态敏感区。 评价区灌丛生态系统内植被多以灌丛和灌草丛为主，灌丛生态系统多由森林生态系统退化而形成，动植物受人为活动影响强烈；灌丛/灌草丛生态系统中多以适应性强的种类为主，植被类型单一，群系结构简单，物种组成贫乏。 评价区内的农业生态系统内植被以农作物为主，主要为粮食作物和经济作物。常见的有经济作物水稻、柑橘、玉米、红薯等。 (1)植被 本项目评价区位于永州市零陵区接履桥真，植物区划属于东亚植物区—中国-日本森林植物亚区—华中地区—川、鄂、湘亚地区，亚热带常绿阔叶林区域—中亚热带常绿阔叶林地带—中亚热带典型常绿阔叶林北部植被亚地带—湘中、湘东山岳盆地栲椆林、马尾松林、黄山松林、毛竹林、油茶林及农田植被区—涟、邵丘陵盆地植被小区。 实地调查发现，附近都为较常见的普通植物，评价区域内灌木植物主要有盐肤木、构树、乌饭、栀子、野漆、小果蔷薇、云实、多花蔷薇、火棘等。尚未发现有受保护的珍稀野生植物。 (2)动物 本项目评价区位于永州市零陵区接履桥真，动物区划属于东洋界—中印亚界—华中区—西部山地高原亚区—黔桂湘低山丘陵省—低山丘陵亚热带林灌—农田动物群。 根据现场调查和走访，目前境内大型野生动物已经消失。该地区常见的野生动物多为适应居民点的种类，林栖鸟类较少见，而以盗食谷物的鼠类和鸟类居多。当地常见家畜、家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等。没有生境的特异性，动物种类多是湖南省境内低山丘陵区与谷地、平原农田常见的广布种。评价范围未发现珍稀濒危动物及其生境，沿线也没有当地特有的野生动物种类。工程区域在长期和频繁的人类活动影响下，由于受城镇建设、交通建设、农业种植等人为活动的干扰，该区域对土地资源的利用已经达到了较高的程度，在城镇、村庄、林地周边少有野生动物出没。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，根据现场踏勘和调查光伏场区主要为山地、丘陵，区域环境质量良好，生态环境较好，未出现过环境空气、生态环境等方面的环境污染问题，工程所在地附近电磁环境和声环境现状均满足相应国家标准要求，因此无与本项目有关的生态环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态环境保护目标 本项目路线沿线及升压站用地不涉及各类生态敏感区，也不涉及区域生态红线，因此，本项目生态环境保护目标主要为施工及影响范围内的动物及植物资源和相应生态要素组成的生态系统，具体如表3-5。 表3-5 项目周边生态环境保护目标一览表 环境要素; 敏感目标; 规模及特征; 与工程关系及特性. 生态环境 及景观; 土地资源; 总占地面积160.0007公顷; 光伏片区范围内. 野生动物; 可见的陆生动物主要为家庭喂养的禽畜，野生动物以蛙类、蛇类、雀形目鸟类和小型兽类为主; 分布分散. 植被; 评价区内主要植被灌丛以及灌草丛植物为主; 评价范围内. 自然景观; 光伏片区区域自然坡地; 光伏片区范围内. 2、水环境保护目标 本项目不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等水环境保护目标。 表3-6 项目周边地表水环境保护目标 保护目标; 规模特征; 与工程关系及特性; 影响源和时段; 保护要求. 周边沟渠、水塘; 用于周边农田的灌溉; 零散分布于本项目光 伏阵列区周边; 施工期水土流 失; 执行《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准. 3、大气、声环境保护目标 本项目大气、声环境保护目标，具体如表3-7。 表3-7 本项目大气、声环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 相对场址方位及最近距离; 环境功能区. 经度; 纬度. 田头村; 111.69414238; 26.33217121; 居住区，12户，36人; 人群; N，5m; 《环境空气质 量标准》(GB3095-201 2) 二类区、《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类. 水岩口; 111.69931327; 26.32886452; 居住区，11户，33人; 人群; S，80m. 坝石王家; 111.66347469; 26.30817081; 居住区，20户，60人; 人群; S，30m. 坝石上家; 111.65636798; 26.31014790; 居住区，10户，30人; 人群; W，400m. 文家; 111.70139234; 26.31420549; 居住区，10户，30人; 人群; S，10m. 蒋家; 111.68220675; 26.32061549; 居住区，8户，24人; 人群; W，30m. 李家; 111.68129263; 26.31870101; 居住区，3户，9人; 人群; W，60m. 画眉铺村; 111.68812072; 26.32255856; 居住区，10户，30人; 人群; E，300m. 胡家; 111.68798066; 26.31876167; 居住区，10户，30人; 人群; E，300m. 严家; 111.67603460; 26.31979634; 居住区，10户，30人; 人群; W，200m. 龚家屋; 111.68146573; 26.33324328; 居住区，30户，90人; 人群; S，30m. 大屋村; 111.67970188; 26.32768476; 居住区，20户，60人; 人群; S，30m. 新屋里; 111.67707860; 26.33328297; 居住区，10户，30人; 人群; S，160m. 众头村; 111.67629333; 26.32887965; 居住区，20户，60人; 人群; W，180m. 密塘袁家; 111.69050823; 26.33045385; 居住区，10户，30人; 人群; W，150m. 新铺子张家; 111.67512093; 26.32427361; 居住区，30户，90人; 人群; W，260m. 祖山铺; 111.65866854; 26.30714320; 居住区，30户，90人; 人群; W，200m. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 (1)环境空气质量标准：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准。 (2)声环境质量标准：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准。 2、污染物排放标准 (1)废水：施工期废水收集沉淀后回用，不直接外排；营运期面板清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌，不外排。 (2)废气：施工机械、运输车辆燃油尾气以及柴油发电机尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准及无组织排放监控浓度限值； (3)噪声：运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类声环境功能区排放限值；施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) ； (4)固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024)；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险固废：执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 |
| 其他 | 本项目为生态影响类项目，项目运行期间无废气排放；光伏场区废水主要为光伏太阳能电池板清洗废水，面板清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌，不外排，故而，本项目不设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期生态环境影响分析 本项目建设造成的生态环境影响主要表现在临时占地及施工对评价区内生态系统稳定性、对区域植被生物量的影响、对区域野生动物的影响，以及施工过程中可能引发水土流失。项目建成后，项目将减少植被光照时间。项目施工期工艺流程及产污环节如图4-1。 噪声、扬尘、废水 扬尘、噪声、弃方 尾气、扬尘、噪声 材料运输 基础开挖 设备安装 图4-1施工期工艺流程及产污节点图 (1)生态稳定性的影响 本项目评价区土地现状为杂草、灌木丛。工程完工后可通过施工临时用地恢复和水土保持等措施，恢复生态完整性和景观。草丛如大多数蕨类植物具有较强的耐阴性，也有较强的适应性和抗性，可在不良的环境中生存，本环评要求建设单位在光伏组件区栽种蕨类植物进行林下植被恢复，如鳞毛蕨、凤尾蕨、荚果蕨、圆盖阴石蕨、里白、井栏边草等，种植简单，管理粗放，并且很快能成景。井栏边草、贯众等几类陆生蕨有较强的耐碱性能力，抗性强，管理粗放，几乎能适应所有的土壤类型，贯众可作绿地路边、林缘、林下的地被植物，井栏边草姿态细柔，适当配以石景，可以达到独特的景观效果；毛蕨、金星蕨等特别适合在绿地中成片种植，色彩鲜绿可人。故在进行以上植被恢复后，物种不会受到较大的影响。项目建成后，及时对施工运输机械碾压过的土地进行恢复。因此，本工程施工所造成区域土地利用格局的微小变化可通过工程涉及区自然生态系统体系的自我调节和水土保持及迹地生态恢复等工程措施，基本上不会改变区域原来的自然体系，工程完工后仍可维持其生态稳定性及多样性。 (2)对陆生植被的影响 评价区工程建设所涉及的土地类型现状主要为未利用的荒草地，工程施工造成土地类型的变化，导致区域生物量的变化，生物量变化将对周边环境生态 效应发生一些影响。工程建设将对工程建设区的原有植被造成一定的破坏，植被生物量会有一定程度地减少，受影响最大的为草丛。但由于工程占地所影响植被的植物种类为分布很广且数量较多的种类，故工程施工不会导致植物物种数量减少，通过实地沿线考查，评价区草本植被主要为茅草类植物，这些物种当地环境的适应性非常强，自然更新速度快，只要生态恢复措施得当，项目工程完成后被破坏的植被将得到较好的自然恢复。 (3)对野生动物的影响 拟建工程施工期对动物的影响主要为工程占地、施工机械和施工人员进场及施工噪声等干扰因素以及植被破坏等，这些变化影响现有野生动物的生存环境、活动区域及觅食范围等，对该区域的动物的生存将产生一定的影响，但这种影响的大小取决于各类动物的栖息环境、生活习性、居留情况以及工程对生态环境影响大小等多方面的因素。建设工程由于占地少和施工面积小的特点，对当地的生态环境影响较小，故施工工程对动物的影响也较小。另外，施工中产生的噪声及人员活动等干扰，迫使动物远离工程施工附近的区域，但施工结束后这种影响会随之消失。拟建项目工程对主要动物资源的影响如下： ①鸟类：鸟类由于环境的变化影响了它们的生活和取食环境，将被迫离开它们原来的领域，邻近领域的鸟类也由于受到施工噪声的惊吓，也将远离原来的栖息地。但是这种不利影响有时间限制，当临时征地区域的植被恢复后，它们仍可以回到原来的领域，继续生活，而且这些鸟类在非施工区可以找到相同或相似生境，可迁移到合适生境中生活，对其生存不会造成威胁。因此施工期间对鸟类的影响甚微。 ②两栖类：此类动物对水质的要求较高，主要栖息在阴暗潮湿的林间草丛、 溪沟、村舍附近等，以昆虫为食。施工区两栖类在施工期间可通过迁移进入适合其生存的环境，虽然其活动或移动速度较慢，但也有保护性逃离的本能，因此两栖类受工程施工影响较小。工程建设过程中，只要牢固树立生态环境保护的思想，坚持文明建设，道路等配套设施建设避开湿地，项目建设就不会影响当地的两栖类动物资源。 ③爬行动物：主要为蜥蜴类和蛇类，栖息在低海拔的林间灌丛等阴暗潮湿的环境，以昆虫、蛙类、鸟和鼠为食。由于原生活环境遭到部分破坏，这些爬行动物会被迫向上迁移到相对安全的环境中。调查发现，评价区没有发现国家I 级和Ⅱ级保护物种。这些分布于山林的爬行动物具有一定的规避能力。拟建工程施工面积不大，破坏面积小，因此对爬行动物的影响有限。但人为主动捕杀会造成爬行动物数量的直接减少，特别是蛇类的捕捉会造成当地爬行动物多样性的降低。因此，施工时注意宣传保护，保护或及时恢复已破坏的爬行动物的脆弱生境。 ④哺乳动物：施工期的石料、土料开挖堆积，施工机械和施工人员进场以及施工噪声均破坏了现有哺乳类动物的生存环境。评价区哺乳动物中，食虫目一般栖息于田野，能规避工程施工的影响。兔形目种类和食肉目种类具有较强的规避能力，项目建设期间，它们会主动躲避，远离施工现场，故项目建设不会对这些动物造成身体伤害，只会对其栖息地造成局部的影响。当工程完工后，它们仍可以回到原来的栖息地或栖息地附近。因此影响只是暂时的，等施工结束影响即消失。 (4)对水土流失的影响 拟建项目建设水土流失主要发生在建构筑物基础开挖、箱变基础开挖、临时施工设施区域场地平整等环节中。在工程建设用地范围内，由于施工开挖或弃渣压埋，对不同程度的对原地貌形态、地表岩石结构和地表植被造成破坏，降低或丧失了其原有的水土保持功能。项目建设水土流失主要发生在建构筑物基础开挖、箱变基础开挖、临时施工设施区域场地平整等环节中，应采取以下防治措施： ①光伏阵列区 光伏阵列区占地范围广、所处地形开阔平缓，由于光伏阵列方阵支架为钻孔灌注桩，不需作基础开挖回填，因此该区施工扰动相对轻微。在光伏阵列区周边设置截 (排)雨水沟，排除周边汇集雨水，排水沟末端设置临时沉砂池。施工结束后对裸露地表播撒草籽 (譬如香根草、狗牙根、鳞毛蕨、凤尾蕨、荚果蕨、圆盖阴石蕨、里白、井栏边草等喜阴草丛植物) ，防治水土流失。 ②集电线路区 集电线路电缆沟土石方开挖回填期地表扰动剧烈，且扰动分散，水土流失相对较大。施工期间尽量随挖随填，减少回填土裸露时间，对临时堆土进行遮盖和临时拦挡，减少水土流失，施工结束后进行土地整治、植被恢复。 ③交通设施区 工程交通设施主要为分布于光伏阵列方阵的检修道路，道路开挖回填期间土石方量大，且扰动较为分散，水土流失程度相对较大。在施工前进行表土剥离以及临时表土堆放进行防护措施，并沿道路一侧布设浆砌石排水沟，排水沟末端设沉砂池，排水系统终端接入天然沟道，同时对裸露边坡采取灌草绿化。 (5)对土地利用的影响 本项目建设占用土地多为未利用土地。升压站永久占地较小，不会对当地的生态环境产生明显的影响。但施工过程中的生活垃圾、弃土弃石、建筑垃圾的堆放对土地的占用将改变原有的使用功能，使地面裸露，增加水土流失。项目建设占地导致植被面积减少，也可能增大当地的水土流失。因此，必须加强土地利用管理，做好土地利用规划。 2、施工期噪声影响分析 线路、光伏场区施工会产生施工噪声，主要有运输车辆的噪声以及基础、架线施工中各种机具的设备噪声等。线路施工过程中，噪声主要来自桩基阶段，其声级一般为60dB(A)~84dB(A)。架空线路架线施工时牵张场内的牵张机、绞磨机等设备产生的机械噪声施工时开挖等施工噪声，其声级一般小于70dB(A)。 施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；设置围挡，削弱噪声传播；加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间，限制夜间施工，可进一步降低施工噪声影响。施工单位如因工艺特殊情况要求，确需在夜间施工 而产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民，同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的设备。项目在声环境敏感目标点周边施工时必须采取设置围挡、规范布置高噪声设备、合理安排施工时间等措施，确保施工期噪声达标排放，减轻对周围环境敏感点的影响。 通过采取以上噪声污染防治措施，以确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求。 本项目施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将消失，对周围声环境影响较小。 3、施工期废气影响分析 施工扬尘主要来自土建施工的开挖作业、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆进行冲洗、限制车速，减少或避免产生扬尘；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。 通过采取上述环保措施，本项目施工扬尘对周围环境影响较小。 施工机械废气包括施工机械废气和运输车辆废气，施工机械废气中含有的污染物主要是NOX、CO、HC，废气中污染物浓度及产生量视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。该废气属于低架点源无组织排放废气，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，故本次评价不对其进行定量核算。 4、施工期废水影响分析 线路工程施工废水主要为杆塔等施工时产生的少量泥浆水，经临时沉淀池去除悬浮物后，循环使用不外排，沉渣定期清理。 施工期间，施工人员会产生生活污水，主要污染物为CODcr、SS、氨氮等。根据建设单位提供资料可知，本项目施工期的平均人数为400人/d，用水定额按50L/人·d计，则施工期用水量为20m3/d，废水排放系数取0.85，则生活污水产生量为17m3/d。生活污水中污染物较简单，主要污染物及其水质浓度如下：CODCr：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L。施工人员生活污水经临时化粪池处理后定期清理，不外排。 因此，在严格落实相应保措施的基础上，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。 5、固体废物影响分析 施工过程中可能产生的建筑垃圾、弃土弃渣及生活垃圾。 (1)弃土弃渣 本工程开挖工程量主要包括光伏阵列区工程、场内集电线路和新建道路等。根据《零陵区接履桥办事处长岭村光伏电站项目可行性研究报告》，本项目开挖量为58599.8m3，回填量为58599.8m3，本项目水土保持平衡。项目土方开挖回填量详见表4-1。 表4-1 本项目土方开挖回填一览表 序号; 工程; 土方开挖(m3); 土方回填(m3). 1; 箱变基础工程; 1533.4; 1533.4. 2; 低压电缆沟; 21560; 21560. 3; 接地工程; 28000; 28000. 4; 场地平整工程; 7140; 7140. 5; 主变压器基础工程; 105; 105. 6; 35kV无功补偿设备基础; 50; 50. 7; 站用变、接地变及小电阻基础; 211.4; 211.4. 合计; 58599.8; 58599.8. (2)生活垃圾 按施工人员生活垃圾1.0kg/人·d 计算，施工人员以400人计，则施工期间日排放量约为0.4t/d，收集后交环卫部门统一处理，以减小对周边环境的影响。 (3)建筑垃圾 本项目施工期主要为活动板房的安装、设备的安装及搭建堆棚产生少量的建筑垃圾，主要是废混凝土、废钢材以及木材及其他建筑材料等废弃施工材料等，本项目建筑垃圾的产生量约50t，施工期的废弃材料运送到指定地点堆放，可以回收利用部分交由回收单位回用，不可回收的建筑垃圾交由相关单位外运至指定的建筑垃圾堆放场。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 运营期工艺流程： 610Wp双面 N型光伏组件 废太阳能电池组件、清洗废水、光污染 直流电 逆变器 箱变 35kV集电线路 110kV升压站 电磁、噪声、废水 噪声 噪声 图4-1 运营期工艺流程图 运营期工艺流程简述： 本项目总占地面积约160.0007公顷，总装机容量为129.75676MWp，采用610Wp双面N型光伏组件212716块。光伏场区布置设计方案采用独立子方阵，共37个光伏子方阵，本项目建成后，25年内的光伏电站年平均上网电量12650.6万kWh，年等效满负荷运行小时数约为974.95h。根据本光伏发电项目的建设规模和场址位置、电网现状及规划，本项目采用全额上网发电模式，结合光伏电站的送电方向、近区电网规划和接入系统电压等级等分析，光伏电站暂以回 110kV线路接入河东110kV变电站(LGJ-300/12km) (架空线路送出不在本次评价范围内)。光伏电站最终接入系统方案需经电力公司审查后确定。 本项目为光伏发电项目，采用清洁能源太阳能，因此营运期主要污染来自逆变器等设备噪声、光伏电池板清洗废水、破损废弃的太阳能电板及废旧电池板箱式变压器检修过程中产生的废油、和退役铅蓄电池等。 1、营运期大气环境影响分析 本项目太阳能光伏发电过程，是利用自然太阳能转变为电能，在转换过程中没有废气排放，但个生活依托升压站用房，在升压站食宿，故而有食堂油烟。 本项目员工数量为6人，在站内设置食堂就餐，根据类比调查和有关资料显示，人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，取平均为3%，该项目的油烟挥发量约为5.4g/d，1.97kg/a(年工作日以365天计)，项目厨房内炉灶工作时间为2小时/日，灶台风量风量为1000m3/h，则该项目所排油烟量为2.7g/h，油烟产生浓度为2.7mg/m3，食堂油烟经环保油烟净化器处理(处理效率不低于60%)，处理后浓度为1.08mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)最高允许排放浓度的要求(2.0mg/m3)，以无组织形式经屋顶外排。 2、营运期水环境影响分析 光伏板采用清水冲洗的方式进行清理，用水采用罐车运送至各光伏场区。本项目运行期废水主要为光伏板清洗废水以及员工生活污水。 光伏发电组件运行过程中本身不产生生产废水，光伏组件暴露于室外环境中，长时间会积累一定数量的灰尘，降低光伏电池的工作效率。因此，运行过程中需要定期对太阳能光伏组件表面清洗灰尘。项目暂定每年大规模用水清洗1次(清洗次数可根据当地实际情况适当增减) ，参照同类行业环评的清洗用水情况，本项目太阳能光伏板清洗用水按1L/m²次计算，每块太阳能光伏板面积约为2.382m×1.134m=2.7m² ，场区光伏阵列太阳能电池组件共212716块，用水量为574.3t ，废水产生量按用水量的90%计算，清洗废水量为516.87t/a。清洗废水中主要污染物以SS为主，清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，自然吸收和蒸发，不会产生径流，不会对区域地表水环境造成影响。 本项目共计员工6人，依托升压站的办公用房，生活用水依据据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)标准，参照执行办公楼用水量的通用值38m3/人·a，本项目劳动定员6人，则每天用水量为0.228m3，项目每年工作时间为365天，则每年的用水量为83.22m3。排水系数按0.8计，则本项目生活污水量为66.58m3/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮，污染物浓度及产生量分别为CODCr：350mg/L(0.023t/a)，BOD5：200mg/L(0.013t/a)，SS：250mg/L(0.017t/a)，氨氮：30mg/L(0.0019t/a)。本项目生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 3、营运期噪声环境影响分析 项目运营期噪声主要来源于光伏发电区箱式变压器等设备，噪声排放持续时间为24h/d，参考《浅析光伏电站对环境的影响》(中国辐射防护研究院，李丽珍) 及相关资料，“营运期光伏方阵箱式变压器容量小、电压低，其电磁噪声源强不大于60dB(A)，逆变器由电子元器件组成，其运行中的噪声很小，不会对周围声环境产生影响”，本项目以箱式变压器为主要噪声源，其源强按 60dB(A)(声功率级)计，根据企业提供资料可知，本项目光伏发电区共设37座箱变，箱变距离边界噪声最小距离为10m，忽略空气吸收、遮挡物的影响，经距离衰减后，光伏发电区边界噪声达到能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。 4、营运期固体废物环境影响分析 4.1固体废物产生环节、产生量及排放方式 本项目运营期产生的固体废物，主要为升压站变压器检修时产生的废油、35kV箱式变压器检修时产生的废油、废旧光伏组件以及员工生活产生的生活垃圾。 (1)生活垃圾 本项目劳动定员为6人，工作制度为365天，生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计，则项目生活垃圾产生量为3kg/d(1.095t/a)。生活垃圾收集后由环卫部门统一收集处置。 (2)废旧光伏组件 项目光伏组件设计使用年限为25年，为保障光伏发电正常稳定运行，建设单位需对其定期检查更换，废旧光伏组件由生产厂商进行更换后回收，不在光伏区暂存。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，本项目故障或废旧多晶硅太阳能电池组件不属于《国家危险废物名录》(2021年版)清单所列类别，查阅资料、类比同类光伏发电项目可知，单晶硅光伏组件不具备腐蚀性、急性毒性、浸入毒性、反应性、传染性等一种及一种以上特性，因此，废旧光伏组件属于一般固体废物。 根据建设单位提供的资料，选用的610Wp双面N型光伏组件每年故障率小于0.05%，项目所用太阳能光伏组件为212716块，则每年可能产生106块废旧或故障太阳能光伏组件，每块重量33.1kg，合计约3.51t/a，更换下来的废旧光伏组件由厂家更换回收，故而不设置一般固废暂存间。 (3)升压站变压器检修时产生的废油 升压站的变压器为了冷却和绝缘的需要，需使用冷却油作为介质，当变电器出现事故和检修时，需要排出其外壳内的冷却油。产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废变压器冷却油属于危险废物(废物类别HW08，废物代码 900-220-08)，设置危废暂存间(5m2)，收集后交由有资质单位处置。 (4) 35kV箱式变压器检修时产生的废油 本项目单个光伏矩阵均配置1个35kV箱式变压器，35kV 箱式变压器内也含有冷却油，每个箱变油量约1吨，检修时可能产生一定量的废油，每个箱式变压器的废油产生量约为0.01t/a，则项目每年产生的废油为0.37t/a。根据《国家危险废物名录》(2021年版)，废变压器冷却油属于危险废物(废物类别HW08，废物代码 900-220-08)，收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置。 综上所述，本项目固体废物均能得到合理处置。 本项目固体废物详情见表4-1。 表4-1 固体废物产生及处理方式 废物类别; 废物名称; 废物代码; 产生量; 污染防治措施. 生活垃圾; 生活垃圾; /; 1.095t/a; 环卫部门定时清运. 一般固体废物; 废旧光伏组件; /; 3.51t/a; 厂家回收. 危险废物; 废变压器油; 900-220-08; 0.42t/a; 暂存于危废暂存间(5m2)，交由有资质单位处置. 4.2固体废物环境管理要求 危废暂存间需按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的贮存设施运行环境管理要求进行建设： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 其他管理要求： 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定；项目应建立危险废物贮存的台账制度，对企业的基本信息、生产设施、环保设施的基本信息、生产设施和环保设施的运行和管理要设置专门的管理人员并建立规范的台帐记录。危险废物出入库交接记录应完善；危废储存库内储存的危险废物暂存不应超过1年，应在1年内交由有危险废物处理资质单位处理。项目危险废物的转移应遵守《危险废物转移管理办法》(布令23号)中要求，应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。项目危险废物应分类集中收集后，定期委托有危险废物处理资质的处理单位进行统一收集处理，严禁随意乱倒或私自进行处理。 综上所述，在采取以上措施后，可有效控制本项目固废收集、贮存过程中产生的二次污染，各类固废去向明确，对周围环境影响较小。 5、环境风险分析 本项目风险主要为箱式变压检修废油泄露以及矩阵区糟雷击产生火灾，通过加强防范措施，加强森林火灾监视系统建设，建立工程区森林防火、火警警报管理制度，充分利用现有森立防火设备，及时发现和扑救森林火灾，减轻森林火灾造成的危害，箱式变压器所在地面须采取防渗处理，检修时须小心把废油转移至密闭容器内，定期交由有资质的单位妥善处置。从上分析可知，本项目无重大危险源，采取相应措施后，环境风险较小，风险可控。 本项目风险主要为箱式变压检修废油泄露以及矩阵区糟雷击产生火灾，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的要求，并结合本项目实际情况，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析及评价，对此提出事故应急处理计划和应急预案，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。 (1)风险调查 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)以及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的风险物质为废变压器油。 (2)风险潜势初判 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)以及《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量，对主要化学品进行重大危险源辨识，具体情况见下表。 表4-20 项目涉及的风险物质情况表 物质名称; 最大储存量; 临界值; 比值(Q). 废变压器油; 0.42t; 2500t; 0.000168. 由上表可知，拟建项目Q=0.000168＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C确定，该项目环境风险潜势为I。 (3)评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)评价工作等级划分表可知，本项目潜势为I时环境风险仅进行简单分析即可。 (4)建设项目风险评价简单分析 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 零陵区接履桥办事处长岭村光伏电站项目. 建设地点; 湖南省永州市零陵区接履桥上岭村及周边区域. 地理坐标; 地理坐标范围：东经110°39′~111°41′，北纬26°18′~26°20′. 主要危险物质及分布; 废变压器油：分布于危废暂存间、变压器. 环境影响途径及危害后果 (大气、地表水、地下水等); 在储存及使用过程中发生泄漏、火灾、爆炸等，污染周边环境空气、地表水、地下水和土壤环境. 风险防范措施要求; ①盛装危险废物的容器上必须粘贴相应危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志《固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)的规定设置警示标志。库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管。 ②如实记载危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位。 ③厂区内严禁吸烟，提高安全意识，制定各项环保安全制度。 ④制定完善的安全、防火制度，严格落实各项防火和用电安全措施，防止物料泄漏，并加强职工的安全生产教育，定期向职工传授消防灭火知识。. 填表说明：本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。. (5)风险防范措施及应急措施 本项目升压站设置有1个主变压器，1个主变内冷却油量约20t(变压器油密度按 895千克/立方米计算，本项目升压站冷却油约为22.35立方米)，本项目升压站内设置1个事故油池，容积105m3，能够满足事故排油要求。 本项目35kV箱式变压器拟采用油浸式变压器，共设置37个小事故油池，单台用油量约为 1t。各个箱变下方设置了1座事故油池，容积不小于1.5m3，可容纳一台箱变变压器油泄漏量(约为1.12m3)，不会造成箱式变压器油外泄至外环境中的事故。 (6)风险评价结论 本项目的环境风险物质主要为废变压器油，项目安排专人负责管理和操作，可避免或降低泄漏环境事故的发生风险，做好以上风险防范措施，发生环境风险事故的后果较小，因此本项目风险可防控。 6、光污染环境影响分析 光污染是指人类活动对周围的光环境造成危害，使原来适宜的光环境变得不适宜，进而使人的视觉和健康受到影响的现象。本项日光伏阵列倾斜角10度，采用固定可调控支架，放射角度指向天空，主要反射而固定朝天。此外，光伏电池组件内的晶硅板片表而涂覆有一层防反射涂层，同时封装玻璃表而也经过特殊处理，因此，太阳能电池组件对阳光的反射以散射为主。其总反射率只有5%左右，要远低于玻璃幕墙，与同类项目对比反射光不会对人体产生危害。此外，单晶硅电池组件反射的光是漫反射，并非指向某一固定方向。 同时，根据现场勘查，本项目位于文家附近的光伏矩阵，距离G72泉南高速公路仅100m，根据图4-2所示，光伏矩阵与G72泉南高速公路之间有山体遮挡，光伏矩阵位于山体南侧，G72泉南高速公路位于山体北侧。因此，本项目光伏矩阵的反射光对G72泉南高速公路无影响。 北 图4-2 项目光伏矩阵与G72泉南高速公路的位置关系图 综上所述，项目地势均高于周边居民，周边有树木等遮挡，项目结合环境敏感目标布局，控制太阳能电池组件安装范围。项目建成后在场区边界处种植树木可有效隔绝直接反射，采取相关措施后无眩光，本项目产生的光污染对周围环境基本无影响。 因此，本项目产生的光污染对周边环境基本无影响。 7、土壤环境影响分析 本项目属于本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中“90太阳能热等发电”的，对照《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A表A.1，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。 8、地下水环境影响分析 本项目属于本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中“90太阳能热等发电”的，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)中“附录A”，项目属于“34其他能源发电”中的“报告表”类别，地下水环境影响评价项目类别为IV类，可不开展地下水环境影响评价。 9、生态环境影响分析 项目建成后将会影响区域的景观环境，主要体现在电池面板架设后，在地面产生的阴影对地面植被生长的影响。施工结束后，根据项目所在区域的环境特征，对施工破坏和扰动区域内的植被进行恢复，对受电池面板阴影影响范围内的区域，采用喜阴植物进行植被恢复。 本项目采用“林光互补”技术方案，光伏阵列尽量减少对原有土地的扰动，项目光伏支架采用单立柱形式，光伏组件安装后，组件最低点与地面间应有合适的间距，光伏组件最低点不低于2.5m。在阵列中种植耐阴灌木，栽植耐阴灌木的地块比荒山荒地每年每亩能减少水土流失0.8立方米，具有良好的保持水土的效果。采取以上措施后，能最大限度的减少工程建设对区域植被的影响，不会对区域生态系统的完整性和生物多样性产生影响。 10、服务期满后环境影响分析 本项目运营生产期为25年，待项目运营期满后，按国家相关要求，将对生产区 (电池组件及支架、设备等) 进行全部拆除或者更换。光伏电站服务期满后影响主要为拆除的太阳能电池板、变压器等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。 (1)拆除的太阳能电池板、设备等固体废物 在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、设备等固体废物。 ①项目服务期满后废太阳能电池等一般废物，由太阳能电池生产厂家回收再利用。 ②项目拆除的变压器、逆变器等危险废物，服务期满后交由有资质回收处置单位进行回收处理。 (2)基础拆除产生的生态环境影响 本项目服务期满后将对电池组件及支架、设备等进行全部拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。因此，服务期满后应进行生态恢复： ①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复； ②拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留； ③掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题。光伏电站在服务期满后、除污染源附近较小范围以外地区，均能达到光伏电站环境质量标准要求；在光伏电站服务期满后，太阳能电池板、变压器等固体废物由专业部门统一回收处理。 |
| 选址选线环境合理性分析 | (1)选址符合性分析 本项目位于永州市零陵区接履桥街道办事处上岭村及其周边地区，场址区地理坐标范围：东经110°39′~111°41′，北纬26°18′~26°20′。场区附近有G72泉南高速、S236国道以及若干乡道与外界相连可满足运输需要，作为项目进场道路使用，交通十分便利。场址区属于微丘陵地形，场地大部分较为平整。根据自然资源局对项目核实情况说明以及林业局的选址意见，同意本项目的选址。故本项目选址合理。 (2)场址位置分析 ①根据《中国地震烈度动参数区划图》 (GB18306-2015) 、《中国地震动反应谱特征周期区划图》 以及《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010) (2016年版) 可知，本场地的设计地震基本加速度为0.05g (抗震设防烈度为6度) ，场地土类型为中软土，场地类别为Ⅱ类，设计地震分组为第一组，场地属可进行建设的一般场地。 ②拟建场地整体为微丘陵地形，场地大部分较为平整，属于有利于建设光伏电站的地址，海拔高程约在150m~200m 。经调查，拟利用区域地形起伏不大，高差变化较小，各方阵区域依据地形实际情况设计排洪沟，将雨水引致场外即可，不受洪水影响。 ③据区域资料情况，场地内未发现影响场地稳定性的不良地质作用和断裂构造。拟建场地和地基是稳定较好，适宜建设。 (3)道路选线合理性分析 本工程场外道路充分利用了乡道、村村通道路，场内道路主要为接入各光伏阵列区而修建的施工检修道路，道路选线避开了耕地、远离居民区。通过做好道路两旁的排水设施及挡墙护坡工程措施，可防止山体滑坡等地质灾害。在落实水保提出的植被恢复措施的情况下，水土流失将会得到控制，可减少对生态的破坏。 根据现场踏勘，项目场外道路可满足工程施工运输要求。本项目充分利用现有或规划建设道路，施工活动通过严格控制在征地红线范围内，对地表及植被的扰动和损坏较小，道路施工对环境影响较小，因此施工道路选线合理。 (4)集电线路路径合理性分析 本项目35kV 集电线路采用沿场内运维道路直埋敷设和架空方式，直埋敷设的埋深为 1000mm，沟底铺细砂或软土，且沿全长以砖遮盖。电缆线路基本沿场内道路敷设，以减少线路征地面积及方便检修维护。集电线路按照边剥离、边开挖、边敷设、边回填的原则先剥离表土再进行开挖，表层土与回填土分别堆放于沟槽两侧并进行临时防护，待完成电缆铺设后即回填堆土、回覆表土并实施绿化措施。由于施工过程较短，且埋于地下，不会对周围景观环境产生明显影响。在落实水保提出的植被恢复措施的情况下，水土流失将会得到控制。从环境保护的角度分析，集电线路路径合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期大气防治措施 1.1 施工粉尘及扬尘控制措施 (1)及时硬化进场施工道路路面，定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 (2)在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。 (3)渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落。 (4)对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。 1.2 汽车尾气及燃油机械废气控制措施 施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 2、施工期水环境防治措施 本项目施工期废水主要为施工废水和生活污水。 施工废水污染的控制措施： (1)工地设置沉淀池，施工废水沉淀后回用，不外排。 (2)合理选择施工工期，尽量避免在雨季。在施工完成后，不得闲置土地，应尽快对建设区进行环境绿化工程和地面硬化的建设，使场地土面及时得到绿化覆盖和硬化，避免水土流失，美化环境。 (3)生活污水经临时化粪池处理后定期清理，不外排。 3、施工期噪声防治措施 (1)选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 (2)合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 (3)施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工，如确因工程施工需要，需向相关部门经申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 (4)尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。 (5)施工运输车辆行驶时应控制速度行驶，减少鸣笛。 随着本项目竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。 4、施工期固废环境防治措施 施工阶段的固体废弃物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工开挖产生的弃土弃渣、建筑垃圾。 (1)施工过程中在场地平整时产生的土方，将直接用于地面回填，且挖填方基本平衡。 (2)建筑垃圾主要来自建筑装修过程中产生的碎石、砖、废木料、废金属等杂物。本项目建筑垃圾回用于铺设道路及低洼处，对周边环境影响较小。 (3)施工期生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，并定期送至垃圾填埋厂填埋，对周边环境影响较小。 5、施工期生态环境防治措施 (1)光伏阵列区占地范围广、所处地形开阔平缓，由于光伏阵列方阵支架为钻孔灌注桩，不需作基础开挖回填，因此该区施工扰动相对轻微。在箱变逆变区的边坡处设置浆砌石护坡，在光伏阵列区周边设置截(排)雨水沟，排除周边汇集雨水，排水沟末端设置临时沉砂池。施工结束后对裸露地表播撒草籽(譬如香根草、狗牙根、鳞毛蕨、凤尾蕨、荚果蕨、圆盖阴石蕨、里白、井栏边草等喜阴草丛植物)，防治水土流失。 (2)工程交通设施主要为分布于光伏阵列方阵的检修道路，道路开挖回填期间土石方量大，且扰动较为分散，水土流失程度相对较大。在施工前进行表土剥离以及临时表土堆放进行防护措施，并沿道路一侧布设浆砌石排水沟，排水沟末端设沉砂池，排水系统终端接入天然沟道，同时对裸露边坡采取灌草绿化。 (3)施工生产生活区在场地布设时和施工结束临建设施拆除后地表受扰动破坏易引起水土流失。在场地平整期间沿场地四周布设临时排水沟排除地表积水，避免对场地开挖、回填裸露面的冲刷影响，同时为满足后期迹地恢复绿化要求，对场地进行表土剥离并加强施工期表土的临时防护；项目施工结束后随着临建设施拆除，地面又成为缺乏覆盖保护的裸露土地，需考虑通过整地、撒播草籽绿化等方式恢复施工迹地。 (4)严格落实水土保持措施。水土流失防治采取分区防治措施，根据本工程新增水土流失的特点，主要采取植物措施防治水土流失。水土保持施工组织设计与主体工程相互配合、协调，在不影响主体工程施工的前提下，尽可能利用主体工程建设创造的水、电、交通等施工条件，减少施工辅助设施工程量；按照“三同时”的原则，水土保持实施进度与主体工程建设进度相适应，及时防治新增水土流失；施工进度安排坚持“保护优先、先拦后弃、科学合理”的原则；临建工程施工完毕后，按原占地类型及时进行植被恢复；主体工程具有水土保持功能防护措施的实施，按照主体工程施工组织设计进行。 6、水土流失防范措施 (1)施工期间施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。 (2)施工时要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染附近村庄、水体。对施工产生的余泥，应尽可能就地回填，对不能迅速找到回填工地的余泥，要申报有关部门，及时运走，堆放到合适的地方，绝不能乱堆乱放，影响环境。 (3)在施工中应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开面，防止冲刷和崩塌。 (4)施工场地做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。 (5)在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。 (6)运土、运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。 (7)在项目占地范围内，尽量减少剥离表层植被的面积。 (8)进场道路利用林业作业通道改造，施工完成后及时进行路面硬化和空地绿化，搞好植被的恢复、再造。 本项目占地较大，项目施工期需认真落实上述措施防止水土流失，上述措施落实后水土流失大大减少，措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、营运期大气环境防治措施 本项目太阳能光伏发电过程，是利用自然太阳能转变为电能，在转换过程中没有废气排放，仅有员工在食宿过程中产生的食堂油烟，食堂油烟经油烟净化器处理后可达标无组织外排，因此，本项目营运期对周边大气环境影响较小。 2、营运期水环境防治措施 本项目废水主要为电场光伏组件清洗废水以及员工生活污水。 光伏组件清洗水不加洗涤剂，废水水质成分简单，主要为SS，清洗废水中主要污染物以SS为主，清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌，不外排。员工生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。 因此，本项目运营期不会对周围地表水环境产生不利影响。 3、营运期噪声环境防治措施 噪声防治对策应该从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手，具体防治措施如下： (1)箱式变压器、无功补偿器等设备底部基座安装减振垫。 (2)优先选用低噪声设备，从声源处降低噪声强度。 (3)营运期加强对逆变器和变压器的定期检查、维护，使其处于正常运行状态。 (4)在检修路两旁种植吸声能力及吸收废气能力强的树种，以减少噪声和其它污染物对周围环境的影响。 4、营运期固废环境防治措施 项目运营期产生废太阳能电池板。废太阳能电池板更换后直接回收处理，箱式变压器内检修时产生的废油，属于危险废物，交由有资质的单位妥善处置。危废转移时必须严格落实五联单制度。 采取以上收集处理措施后，本项目固体废物对环境影响不大。 5、光污染影响防护措施 项目采用大功率单晶硅组件，光伏组件内的晶体硅光伏组件表面沉积了一层减反射薄膜，同时封装玻璃为经过特殊处理的钢化玻璃，因此光伏组件对阳光的反射率很低，远低于玻璃幕墙，并且以散射光为主，无眩光，且由于地势遮挡，不会产生光污染，不会对周边环境产生影响。 6、生态环境保护措施 本项目采用“林光互补”技术方案，除了在场区内进行绿化，恢复开挖地表的植被覆盖，将减轻永久占地的影响以外，太阳能光伏阵列上方接收太阳光实现发电，下方种植耐阴作物，实现“一地两用”。项目采用“能源+生态”模式，引入节水农业，绿色不残留生产方式，减少水资源的耗费，减少污染物排放，减少项目对生态的影响，将带来明显的生态景观效应，进一步提高整个地区环境效应，对提升区域环境品质具有一定的积极作用。 |
| 其他 | 1、环境管理 (1)环境管理机构 建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。 (2)施工期环境管理 鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本工程的施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。建设期环境管理的职责和任务如下： ①贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 ②制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的日常管理。 ③收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。 ④组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 ⑤在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不得随意占用多余土地。 ⑥做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 (3)运行期环境管理 本工程在运行期宜使用原有环境管理部门。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为： ①制订和实施各项环境管理计划。 ②掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。 (4)公众沟通协调应对机制 建设单位或运行单位应设置警示标志，并建立公众沟通协调应对机制。加强同当地群众的宣传、解释和沟通工作。 2、工程竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，参照生态环境部关于规范建设单位开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求，本建设项目环境保护设施调试阶段，建设单位需组织验收。验收的主要内容为项目对污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度的落实情况，主要验收内容见下表。 表5-1 工程竣工验收一览表 序号; 验收对象; 验收内容; 验收要求. 1; 相关资料、手续; 项目相关环境保护档案是否齐全; 齐全. 2; 环保设施落实情况; 固废; 废太阳能电池板; 一般废物暂存间暂存后交由厂家回收; 妥善处置. 废变压器油; 危废暂存间; 交由有资质单位处置. 噪声; 隔声、消声、减震; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类. 3; 环境保护设施安装质量; 环境保护设施安装质量是否符合国家和有关部门规定; /. 4; 环境保护设施正常运转条件; 各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度; /. 5; 污染物排放; 噪声; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求. 6; 环境风险; 危废暂存间采取防渗措施，升压站配套事故油池，每个箱式变压器配套1个小事故油池，共计37个小事故油池; 齐全. |
| 环保投资 | 环保投资 项目总投资47521.73万元，环保投资320万元，环保投资占总投资的比例为0.67%。详见表5-2。 表5-2环保投资一览表 序号; 类别; 治理措施; 投资费用(万元). 1; 施工期; 废气; 使用商品混凝土；施工道路及 裸露地面定期洒水；回填土、临时堆料采取围挡、覆盖措施；装卸建筑材料 (尤其是泥沙石) ，必须采用封闭式车辆运输; 20. 废水; 设备、车辆冲洗废水经沉淀池处理后用于场地洒水抑尘; 15. 噪声; 选择低噪声设备，高噪声设备设置隔声棚; 5. 固废; 土石方综合利用与场区道路改造; 50. 生态; 水土流失防治措施、施工结束后对施工区进行生态恢复; 200. 2; 营运期; 废水; 生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排; 2. 噪声; 变压器、无功补偿器等设备底 部基座安装减振垫; 3. 固废; 废太阳能电池板更换后直接回收处理，箱式变压器内检修时产生的废油，属于危险废物，设置危废暂存间(5m2)，交由有资质的单位妥善处置; 5. 环境风险; 升压站配套事故油池(105m3)，每个箱式变压器配套1个小事故油池(1.5m3)，共计37个小事故油池; 20. 3; 合计; 320. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 按图施工，严格控制开挖范围及开挖量，施工时基础开挖多余的土石方应集中堆置，不允许随意处置；施工结束后应及时清理建筑垃圾、恢复地表状态及土地使用功能等。 | 落实施工期生态环境保护措施，减少生态影响。 | 对光伏场区进行植被恢复；临时施工道 路平整后及时恢复原有土地用途 | 落实运营期生态环境保护措施，减少生态影响。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | ①落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。②尽可能采用商品混凝土，如在施工现场拌和混凝土，应对砂、石料冲洗废水进行处置和循环使用。③合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，避免雨季施工等。 | 不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①制定科学的施工计划，合理安排。在施工时，在靠近噪声敏感点方位，采取有效的隔声、吸声措施；②施工中严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)施工等。 | 符合《建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)中的要求。 | 低噪声 | 声环境敏感点符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值要求。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水；②合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民道路等。 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | / | / |
| 固体废物 | 塔基挖土及时分层回填并进行绿化；施工废料及生活垃圾依托环卫系统统一处理。 | 妥善处置、不外排。 | 光伏组件集中收集后，厂家回收处置，废变压器油交由有资质单位处置 | 妥善回收、不外排。 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 雷击产生火灾，加强防范措施，加强森林火灾监视系统建设，建立工程区森林防火、火警警报管理制度，充分利用现有森立防火设备，及时发现和扑救森林火灾，减轻森林火灾造成的危害。做好危废管理，升压站和每个箱式变压器分别设置事故油池 | 安全生产运行 |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

项目符合国家相关产业政策和城市总体规划，平面布置合理，满足“三线一单”规划要求。根据环境质量现状，该项目区域环境质量良好；以及环境影响分析结果，通过对该项目的工程分析、污染因素分析，在采取环评提出的污染控制措施的基础上，本工程对生态敏感目标的影响较小，从环境保护角度分析，工程建设可行。